## Пример
Технические условия № /УУТЭ
на проектирование коммерческого узла учёта тепловой энергии
в системах водяного теплоснабжения потребителя
Дата оформления " " 201 г.
1 | Наименование субабонента | ОАО междугородней и международной электрической связи "Ростелеком"
1 | Наименование абонента | ООО " "
1,1 | Наименование абонента | ООО "Югорская сервисная компания"
2 | Адрес субабонента | г.Санкт-Петербург, ул.Ушинского, д. 2. корп. 1, кв. 318
2 | Адрес абонента | г.Тюмень, ул.Коммунаров4, тел. 3452 68-32-04
2 | Объект теплопотребления, его адрес. | Коммерческий узел учета тепловой энергии объекта: ________________ по адресу: ______________________________
Согласно технических условий на подключение тепловых энергоустановок к теповым сетям системы теплоснабжения ОАО "ЮТТС" ТУ №38-15 от 24.04.2015г. Тепловая камера ТК14-12
в том числе:
1. Помещение нежилое, по адресу 11 мкр. строение №49, помещение №1 (опорный пункт милиции);
2. Помещение нежилое по адресу 11 мкр. строение №49, помещение №2 (Гостиница "Северная").
3. Помещение нежилое по адресу 11 мкр. строение №49, помещение №3 (Казачье общество).
3 | Место установки коммерческого узла учёта. | Место установки узла учёта согласно Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" и Условий подключения тепловых энергоустановок к теповым сетям системы теплоснабжения АО "ЮТТС" в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности - ___ |  | Место установки узла учёта согласно Постановления Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" и предварительных технических условий на подключение тепловых энергоустановок к теповым сетям системы теплоснабжения ОАО "ЮТТС" № 012-16/П от 22.01.2016г. - УМ-Авангард. В случае отсутствия возможности установки коммерческого узла учёта тепловой энергии в точке балансовой принадлежности, между теплоснабжающей организацией и абонентом, по данному тепловому вводу, допускается установка коммерческого узла учёта в ИТП с условием расчёта тепловых потерь на участке между точкой балансовой принадлежности и местом установки узла учёта тепловой энергии. | ТУ №36-11 от 12.07.2011г
4 | Диапозоны измеряемых расходов и параметров теплоносителя. | Диапозоны измеряемых расходов и параметров теплоносителя определяются на основании нагрузок и характеристик, указаных в Условиях подключения тепловых энергоустановок к теповым сетям системы теплоснабжения АО "ЮТТС"
4.1 | Верхний предел измерения. | Не менее 1,25 максимального расчётного расхода теплоносителя по всем видам теплопотребления.
4.2 | Нижний предел измерения | Не менее 4% от верхнего предела измерения расхода теплоносителя.
4.3 | Температурный график подачи теплоносителя | Устанавливается согласно договора теплоснабжения
5 | Прочие условия:
5.1 | Минимальный объём оснащения приборами, состав проектной документаци должен соответствовать Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013г. №1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя".
5.2 | Погрешность измерения, потребляемой тепловой энергии, времени и параметров теплоносителя, должен соответствовать "Правилам учёта тепловой энергии и теплоносителя".
8.3 | Тепловычислитель, датчики расхода и температуры должны быть установленны в соответствии Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034) и не должны ухудшать условия эксплуатации.
5.3 | Константа, используемая в расчёте, температуры технической воды составляет Т-3,5 гр.С.
5.4 | Схему учета принимать согласно §4, 5 Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ от 17 марта 2014 № 99/пр)
5.5 | Предусмотреть дистанционный съём архивной информации приборов учёта со стороны главного фасада здания на расстоянии не менее 15 метров.
6 | Проект коммерческого узла учёта тепловой энергии подлежит согласованию с АО "ЮТТС".
7 | Допуск в эксплуатацию коммерческого узла учёта тепловой энергии производится АО "ЮТТС" по заявлению абонента тепловой сети и объекта теплопотребления.
11 | Настоящие технические условия действительны при наличии договора (контракта) на отпуск и потребление тепловой энергии и горячей воды (теплноситель) между теплоснабжающей организацией ОАО "ЮТТС" и субабонентом.
8 | Срок действия настоящих технических условий - 3 года.
10 | Настоящие технические условия вступает в силу с момента согласования с ОАО "ЮПАТ"
Главный инженер АО "ЮТТС" |  |  | А.Л. Синеок